Lubliniec, 29.03.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 01/03/2024

Zamawiający – Makpol Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwestycyjnej 2 w Lublińcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „ budowę nowego przyłącza o mocy 3700 kW do nowo budowanej hali produkcyjno-magazynowej w Lublińcu przy ul.Inwestycyjnej 2 – dz.nr 1879/129” zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę nr 4/2022 z dnia 03.01.2022, wchodzącej w skład projektu „Budowa instalacji odzysku i recyklingu odpadów w celu wytworzenia wosku polimerowego oraz komponentów do produkcji

Pro-Brykietu w firmie Makpol Recykling w Lublińcu”  w formie pożyczki ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad :

a)      przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,

b)    udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów,

c)     zawierać umowy w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna szczególna forma),

d)    zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm

I. Zamawiający:

Makpol-Recykling Sp. z o.o.

ul. Inwestycyjna 2

42-700 Lubliniec

+ 48 34 350 61 34

e-mail: biuro@makpol-recykling.pl

http://www.makpol-recykling.pl/

II. Opis przedmiotu zamówienia:

- budowa przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej Tauron

Dystrybucja S.A. nr WP/108352/2023/O08R03 – aktualizacja nr 1

- budowa stacji transformatorowej 2 x 2000kW

- budowa linii kablowej typu XRUHAKXS 3 x (1x120/25mm2) o przybliżonej długości trasy 213 m

i przybliżonej długości kabla 240m

- pełnienie przez Oferenta funkcji kierownika budowy na podstawie pozwolenia na budowę, które

uzyska własnym staraniem Zamawiający

- dokonanie przez Oferenta wszystkich czynności w Tauron Dystrybucja S.A. niezbędnych do

uzyskania Karty Danych Technicznych umożliwiającej podpisanie przez Zamawiającego umowy

o sprzedaż energii elektrycznej

- dokonanie prze Oferenta wszelkich czynności odbiorowych z właścicielami działek będących w

zakresie realizacji inwestycji, w tym odbioru pasa drogowego, uzyskanie zgody na zajęcie pasa

drogowego, pokrywania kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Spis treści

1.  Przedmiot i zakres opracowania	4

1.1. Cechy geometryczne obudowy stacji transformatorowej	4

1.2. Elementy konstrukcyjne obudowy stacji transformatorowej	5

1.2.1. Dach……………………………………………………………………………………. 5

1.2.2. Bryła główna	……………………………………………………………………………6

1.2.3. Piwnica kablowa	6

1.3. Posadowienie stacji transformatorowej	7

2. Wyposażenie stacji transformatorowej	7

2.1. Transformator	7

2.2. Rozdzielnice SN i nN	7

2.3. Uziemienie stacji transformatorowej	10

3. Lokalizacja stacji transformatorowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe…………..10

4. Wytyczne podnoszenia, składowania, transportu i montażu obudowy stacji transformatorowej	10

4.1. Podnoszenie, składowanie i transport elementów obudowy	10

4.2. Montaż konstrukcji obudowy	11

5. Normy i inne dokumenty związane	12

Spis rysunków

A-01 Rzut piwnicy kablowej						1:70

A-02 Rzut bryły głównej – rozmieszczenie aparatury 		1:60

A-03 Rzut bryły głównej – lok. otworów w płycie dennej		1:60

A-04 Elewacja – A							1:45

A-05 Elewacja – C							1:45

A-06 Elewacja – D i B						1:60

A-07 Przekroje A-A, B-B						1:60

A-08 Przekroje C-C                                                                          1:40

A-09 Przekroje D-D                                                                          1:40

A-10 Rzut dachu							1:50

A-11 Schemat instalacji uziemiającej				1:65

A-012 Płyta fundamentowa - propozycja

A-013 Schemat podnoszenia formy

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla prefabrykowanej, żelbetowej obudowy stacji dwutransformatorowej SN/nN. Stacje tego typu przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo - napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służą one do zasilania osiedli mieszkaniowych w miastach, parków i terenów rekreacyjnych, osiedli podmiejskich i wsi, placów budów, zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Konstrukcja obudowy stacji składa się z sześciu niezależnych elementów, tj. dwóch piwnic kablowych, dwóch brył głównych i dwóch dachu. W bryle głównej umieszcza się rozdzielnice SN i nN oraz transformatory. Stacja dzięki zachowaniu odpowiednich wymiarów przystosowana jest do obsługi wewnętrznej. Ponadto posiada ona drzwi wejściowe do części z rozdzielnicami SN i nN oraz drzwi wejściowe do części z transformatorami. Komory transformatorowe oddzielone są od części eksploatacyjnej przegrodami siatkowymi. Wejście do piwnicy kablowej odbywa się przez właz umieszczony w części z rozdzielnicami.

Obudowę stacji transformatorowej przewidziano dla III strefy wiatrowej i III strefy śniegowej Polski.

## Cechy geometryczne obudowy stacji transformatorowej

Wymiary i masę nominalną projektowanych elementów prefabrykowanych obudowy stacji transformatorowej przedstawiono w poniższych tabelach.

Tab. 1. Wymiary gabarytowe obudów stacji transformatorowej (ogólne i projektowane)

|  | Obudowy KSW 2,96 x XXX | Projektowany Budynek 1 | Projektowany Budynek 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Szerokość zewnętrzna | 2,96 m | 2,96 | 2,96 m |
| Długość zewnętrzna | 2,96-8,56 m (w module co 20cm) | 6,36 m | 6,36 m |
| Wysokość pomieszczenia urządzeń elektrycznych | 2,82 m | 2,82 m | 2,82 m |
| Wewnętrzna wysokość piwnicy | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m |
| Wysokość całkowita (went) | 4,01 m | 4,65 m | 4,65 m |
| Wysokość po posadowieniu od poziomu gruntu (went) | 3,21 m | 3,85 m | 3,85 m |
| Powierzchnia zabudowy | 8,76 - 20,6 m2 | 18,83 m2 | 18,83 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 7,40 - 18,28 m2 | 16,65 m2 | 16,65 m2 |

Tab. 2. Masa nominalna projektowanych elementów (bez wyposażenia)

| Budynek 1 |
| --- |
| Bryła główna | 21,5 | t |
| Piwnica kablowa | 10,5 | t |
| Płyta dachowa | 7,0 | t |
| Budynek 2 |
| Bryła główna | 21,5 | t |
| Piwnica kablowa | 10,5 | t |
| Płyta dachowa | 7,0 | t |
| Łączna masa stacji | 78 | t |

## Elementy konstrukcyjne obudowy stacji transformatorowej

### Dach

Dach obudowy stacji transformatorowej wykonany jest w postaci dwóch płyt żelbetowych w kształcie prostokątnym, o wymiarach zewnętrznych 3180 x 6470 mm każda oraz zmiennej grubości w celu ukształtowania 3,14% spadku we właściwym kierunku. Łączny wymiar dachu wynosi 3180 x 12960mm. Dach jest wykonany jako dwuspadowy. Minimalna grubość płyty dachowej wynosi 100 mm, a maksymalna 170 mm. Płyta dachowa wykonana jest z betonu samo-zagęszczanego SCC klasy C-30/37. Elementy skomplikowane takie jak krawędź czy okap są dodatkowo dozbrajane.

Dach osadzany jest bezpośrednio na ścianach, na specjalnych podkładach z elastomeru dzięki którym pomiędzy ścianami stacji a dachem tworzy się szczelina, która służy do wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia stacji. Dach ułożony jest swobodnie, dzięki czemu w momencie wystąpienia zwarcia łukowego ma możliwość uniesienia się do góry, dając ujście ciśnieniu oraz powstałym gazom i cząsteczkom połukowym, a następnie opada swobodnie na swoje dawne miejsce.

Powierzchnia zewnętrzna dachu jest malowana farbą odporną na promieniowanie słoneczne i wody opadowe.

W projektowanej stacji zabudowano dwa wentylatory wyciągowe dachowe RF/4-450S 230V wraz z klapami ppoż. KTS-O-S-400 W0

### Bryła główna

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany ze sobą układ czterech ścian i podłogi. Podłoga stanowi oddzielenie pomieszczeń: transformatora i rozdzielnic od wewnętrznej przestrzeni piwnicy kablowej.

Obudowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C-30/37. Obudowę wykonuje się w pozycji odwróconej równocześnie betonując ściany z podłogą, dzięki czemu tworzony jest szczelny monolit.

Oddzielenie pomieszczeń transformatorów od pomieszczenia rozdzielnic stanowią przegrody siatkowe. W bryle głównej wykonuje się otwory w ścianach na  drzwi i kraty wentylacyjne, natomiast w podłodze otwory włazowe oraz otwory dla przeprowadzenia kabli do piwnicy. Typ oddzielenia oraz umiejscowienie i gabaryty otworów są zindywidualizowane dla każdego projektu i zależą od zaistniałych potrzeb klienta.

Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest farbą templową w kolorze białym lub innym o jasnym odcieniu. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest także tynkiem akrylowym elewacyjnym.

Dodatkowo od wewnętrznej strony po zewnętrznej obwiedni budynku ściany boczne oraz tylna pokryte są niepalną płytą Promatect-H co podnosi jej klasę odporności ogniowej do REI120.

### Piwnica kablowa

Piwnica kablowa wykonana jest w postaci dwóch prefabrykatów o wymiarach dostosowanych do strefy przemarzania gruntu, według normy [2] i pełniącego jednocześnie rolę fundamentu stacji. Piwnica kablowa wykonana jest z betonu samo-zagęszczanego SCC klasy C-30/37.

W przypadku przeznaczenia stacji do zainstalowania w niej transformatorów olejowych piwnica kablowa posiada wydzielone komory: misy olejowe i przedział kablowy. Komory te uzyskiwane są dzięki przegrodom wysokości 300 mm. Każda misa może pomieścić z zapasem całą zawartość oleju z transformatora. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 2-krotną warstwą farby olejoochronnej. Ściany zewnętrzne piwnicy pokryte są środkiem hydroizolacyjnym.

W piwnicy na etapie jej odlewania, instalowane są przepusty kablowe zgodnie z wymaganiami klienta. W aktualnym rozwiązaniu przewiduje się montaż następujących przepustów:

- 10x przepust prod. AQUA-PASS typu APP – 100/120 dla kabli nN + 10x wkład uszczelniający typu APW1-100/30/U

- 3x Przepust prod. AQUA-PASS typu APP – 150/120 dla kabli SN + 3x wkład uszczelniający typu APW3-150/30/3xU

Dodatkowo  pomiędzy piwnicami wykonane są przejścia na przeprowadzenie kabli pomiędzy piwnicami.

## Posadowienie stacji transformatorowej

Posadowienie stacji wymaga wykonania wykopu o co najmniej szerokości 5000 mm, długości 15000 mm i głębokości 1150 mm. Należy zwrócić uwagę, aby wykopu nie przegłębić i pozostawić grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Podłoże wykopu należy wyłożyć warstwą podsypki i starannie zagęścić mechanicznie, a jego powierzchnia musi zostać starannie wypoziomowana. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać płytę betonową gr. ok. 200mm zbrojoną prętami fi12.

W czasie posadawiania piwnic stacji należy wykonać uziom otokowy według właściwego projektu elektrycznego.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania podbudowy pod stacją przedstawione są na dołączonych do dokumentacji rysunkach.

# Wyposażenie stacji transformatorowej

## Transformator

W przedstawionej stacji przewiduje się montaż dwóch transformatorów żywicznych o maksymalnej mocy 2000 kVA każdy.

Montaż transformatora odbywa się od góry po zdjęciu dachu. Dla obsługi i konserwacji urządzeń zaprojektowano drzwi metalowe do komór transformatorowych  o wymiarach 1480 x 2420 mm.

W projektowanej stacji przewidziano zabudowę transformatora o poniższej specyfikacji:

- Transformator suchy-żywiczny Eco-Design 2000kVA 15/0,4kV Al/Al Dyn5 – 2szt

· wg. Dyr. 2009/125/CE, Rozp. (UE) 548/2014-ETAP II

· przekaźnik do monitorowania temperatury TR100M

· sondy PT100

## Rozdzielnice SN i nN

Rozdzielnice stanowią niezależne, wstawiane do pomieszczenia stacji elementy. Ich obsługa odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji. Przewiduje się rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji powietrznej lub inną rozdzielnicę w izolacji SF6 o maksymalnej masie do 1000 kg, a także kilku - lub kilkunastopolową rozdzielnicę niskiego napięcia o maksymalnej masie do 500 kg.

Pomieszczenie rozdzielni oddziela od komory transformatora przegroda z siatki. Dla obsługi i konserwacji rozdzielnic oraz innych urządzeń zaprojektowano drzwi metalowe do pomieszczenia rozdzielni o wymiarach 930 x 2090 mm.

Połączenie pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem odbywa się za pomocą kabli ułożonych poprzez piwnicę i zamocowanych do ściany budynku stacji na wysokości transformatora. Połączenie między transformatorem a rozdzielnicą nN zrealizowane jest przy pomocy kabli podłączanych bezpośrednio pomiędzy transformatorem a członem zasilającym rozdzielnicy.

W projektowanej stacji przewidziano zabudowę następującej aparatury:

- Rozdzielnica średniego napięcia typu Uniblok X prod. Elenco

Układ: XWL+XPa+XL+XWT+XWT

Rozdzielnica w izolacji powietrzno-gazowej UNIBLOK X:

· Napięcie znamionowe Ur- 24 kV

· Prąd znamionowy – Ir- 630A;

· Prąd znamionowy – Ik- 16 kA/1s

Pole XWL - pole 1

· Wyłącznik próżniowy WL

· Napęd ręczny

· Wskaźnik obecności napięcia

· Izolatory reaktancyjne

· Rozłącznik trójpozycyjny IM6 z uziemnikiem

· Napęd ręczny

· Cewka wyłączająca

· Cewka niskoenergetyczna

· Zabezpieczenie WIC1-2PE

· Przekładniki nakablowe

Pole XPa - Pole 2

· Rozłącznik trójpozycyjny IM6S-F z napędem ręcznym

· Przekładniki prądowe i napięciowe firmy ESIT

· Podstawa bezpiecznikowa z wkładkami 0,5A

· Tory prądowe Cu

Pole XL - pole 3

· Rozłącznik trójpozycyjny IM6S

· Napęd ręczny

· Wskaźnik obecności napięcia

· Izolator reaktancyjny

· Tory prądowe Cu

Pole XWT - pole 4, 5

· Wyłącznik próżniowy WL

· Napęd ręczny

· Wskaźnik obecności napięcia

· Izolatory reaktancyjne

· Rozłącznik trójpozycyjny IM6 z uziemnikiem

· Napęd ręczny

· Cewka wyłączająca

· Cewka niskoenergetyczna

· Zabezpieczenie WIC1-2PE

· Przekładniki nakablowe

- Tablica do pomiaru pośredniego

· Uchylna płyta montażowa

· Listwa kontrolno-pomiarowa Ska-P1

· Tabliczka z opisem

· Gniazdo 16/230 z zabezpieczeniem

· Tablica licznikowa 3F

Nie uwzględniono: licznika, modułu, synchronizatora, koncentratora

- Rozdzielnica RG 3200 sekcja 1

· Obudowa: ZENERGY, IP30, bez drzwi, wolnostojąca, most szynowy Alcubar.

· Wyprowadzenie szyn nad wyłącznik główny .

· Oszynowanie głowicy szynoprzewodu ( głowica – materiał powierzony )

· Aparatura Hyundai: Wyłącznik UAN 3200A 3P, typ B, Stacjonarny, cewka  wyłączająca 220V.

· Aparatura EFEN:

- Rozłącznik listwowy 160 – 3szt.

- Rozłącznik listwowy 630 – 1szt.

· (Wkładki NH nie uwzględnione w cenie)

- Rozdzielnica RG 3200 sekcja 2

· Obudowa: ZENERGY, IP30, bez drzwi, wolnostojąca, most szynowy Alcubar.

· Wyprowadzenie szyn nad wyłącznik główny .

· Oszynowanie głowicy szynoprzewodu ( głowica – materiał powierzony )

· Aparatura Hyundai: Wyłącznik UAN 3200A 3P, typ B, Stacjonarny, cewka  wyłączająca 220V.

· Aparatura EFEN:

- Rozłącznik listwowy 160 – 3szt.

- Rozłącznik listwowy 630 – 1szt.

· Przełącznik zasilania oświetlenia stacji

· (Wkładki NH nie uwzględnione w cenie)

## Uziemienie stacji transformatorowej

Uziemienie ochronne wewnątrz stacji zrealizowane jest za pomocą linki miedzianej podłączonej do śrubowego zacisku umieszczonego na bednarce, połączonej z uziomem fundamentowym lub otokowym. W ten sam sposób należy wykonać inne połączenia instalacji uziemiającej, tj. metalowych części urządzeń stacyjnych, metalowych elementów budowlanych, stalowych konstrukcji rozdzielnic i transformatora. Bednarka uziemienia ochronnego powinna być połączona z uziomem przez spawanie. Przy wejściu do pomieszczenia rozdzielni umieszczone są zaciski do zamocowania szyny ekwipotencjalnej, natomiast w komorze transformatora umieszczono zaciski do mocowania punktu neutralnego i punktów kontrolnych uziemienia transformatora.

W projektowanej stacji przewiduje się wykonanie otoku głównego z bednarki FeZn 40x5. Do otoku podłączono:

- rozdzielnicę SN linką LGY 70mm2

- rozdzielnicę nN linką LGY 70 mm2

- transformator linką LGY 70 mm2

- tablicę pomiarową TP linką LGY 35 mm2

- punkt neutralny transformatora linką LGY 95 mm2

- drzwi, futryny, kraty wentylacyjne linką LGY 35 mm2

# Lokalizacja stacji transformatorowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe

Ze względu na usytuowanie stacji transformatorowej przewiduje się wykonanie po zewnętrznej obwiedni ścian bocznych i tylnej stacji oddzielenia pożarowego REI 120.

# Wytyczne podnoszenia, składowania, transportu i montażu obudowy stacji transformatorowej

## Podnoszenie, składowanie i transport elementów obudowy

Elementy obudowy należy podnosić z formy i transportować przy użyciu dźwigu lub suwnicy o nośności dostosowanej do ciężaru prefabrykatów przy pomocy zamocowanych w elementach pętli gwintowanych Rd30 (piwnica kablowa), Rd30 (płyta dachowa) i prostych Rd36 (bryła główna). Umiejscowienie haków w poszczególnych elementach prefabrykowanych stacji pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

## Montaż konstrukcji obudowy

Elementy obudowy stacji należy układać na terenie płaskim, odpowiednio wyrównanym i utwardzonym (zminimalizowane osiadanie) na podłożu betonowym gr. min 20cm.

Piwnice kablowe należy ustawić w wykopie na płycie betonowej. Na górnej powierzchni ścianek piwnicy kablowej należy nanieść elastyczną masę przeciwwilgociową zabezpieczającą płaszczyznę styku z bryłą główną obudowy stacji.

Na górnej powierzchni ścianek bryły głównej, w miejscu styku z dachem stacji należy rozmieścić podkładki elastomerowe o grubości 15 mm. Dopiero po ich ułożeniu można umieścić płytę dachową.

Dach ułożony jest swobodnie, dzięki czemu w momencie wystąpienia zwarcia łukowego ma możliwość unoszenia się do góry, dając ujście ciśnieniu oraz gazom i cząsteczkom połukowym, a następnie opada swobodnie na swoje dawne miejsce. Należy zaznaczyć, że podpory dla dachu stanowią dwie ściany obudowy po długości.

Podobnie ma się sytuacja w odniesieniu dla podłogi, przy czym tutaj podpory stanowią ściany po długości elementu piwnicy.

# Normy i inne dokumenty związane

- PN-EN 1992-1-1:2008. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98 póz. 1067 z dnia 17 listopada 2000 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr I poz.8 z dnia 8 stycznia 2003 r.)

- PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 póz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 33 poz.270 z dnia 26 lutego 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109 poz.1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

- PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PN-EN 1990:2004 - Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

- PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-6:2007 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

- PN-EN 62271-202:2010 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

- Kobiak I, Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. Tom 2. Arkady, Warszawa 1987

- Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Tom 3. Mechanika budowli. Arkady, Warszawa 1983

- Okólski A., Rudolf W.: Konstrukcje budowlane. Część II. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

III. Termin realizacji umowy: Zamawiający wymaga ostatecznego zakończenia wszystkich prac związanych z zamówieniem w terminie maksimum 4 miesięcy od daty podpisania umowy . Za datę odbioru rozumie się protokolarne przekazanie Zamawiającemu obiektu zgodnego z przedmiotem zamówienia wraz  z kompletem dokumentów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy nie powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Dostawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).

2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę netto (+VAT) w PLN (złotych polskich) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

VI. Przesłanki odrzucenia oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w części IV ust. 1 zapytania,

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w biurze firmy Makpol-Recykling Sp. z o.o. pod adresem ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec w formie pisemnej do dnia 09 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00. Oferty można składać także mailowo wysyłając skan podpisanej oferty pod adres e-mail:

biuro@makpol-recykling.pl

Bez względu na formę, ostatecznie decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. W przypadku dokonania wyboru oferty złożonej mailowo, Dostawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć oryginał oferty z zachowaniem wymogu pisemności.

Osoba do kontaktu:

Robert Kościelniak, tel. kontaktowy +48 505 184 449, e-mail: r.koscielniak@makpol-recykling.pl

Sławomir Koza,  tel. kontaktowy +48 509 538 908, e-mail: s.koza@makpol-recykling.pl

VIII. Ocena ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

2. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:

1) całościowa cena netto [waga 80 %], punktacja  do 80 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia,

metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferowana) x 80 pkt.

2) okres gwarancji [waga 10 %]–  do 10 pkt.

Wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji w miesiącach.

metodologia obliczania pkt. okresu gwarancji: (ilość miesięcy oferowana /ilość miesięcy najwyższa) x 10 pkt.

3) przedstawienie referencji [waga 10 %] – do 10 pkt.

3. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

IX. Dodatkowe informacje

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Dostawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;

ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Dostawcy).

2. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.

3. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Dostawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

X. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia,

2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Dostawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi,

3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:

1) gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta,

2) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) gdy stwierdzi się popełnienie przez Zamawiającego oczywistego błędu proceduralnego w treści zapytania ofertowego.

XI. Załączniki

- Wzór oferty

- Przebieg trasy